招标单位：启东市自来水厂有限公司

招标内容：物联网水表（无磁NB-loT）批量采购

(二次招标)

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2019年4月3日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：刘鼎 联系电话：0513-83252910 15862839626 |
| 2 | 招标内容：物联网水表（无磁NB-loT)批量采购，数量490套，口径DN15 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及需求清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币196000元（壹拾玖万陆仟元整） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2019 年 4 月 8 日 9时 00 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 定标原则：1、经评审后有效投标人大于等于三家的，满足要求最低价中标；少于三家的，进行第二轮报价，第一轮报价的最低价为第二轮报价的最高限价，第二轮报价低价者中标。 注：若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有二家时，则仍采用上述定标原则确定中标人及中标价，若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有一家时，若该投标人的资质条件等满足招标文件要求的，则由招标人直接与该投标人进行商务谈判确定中标价。 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 |
| 12 | 货物交接地点：采购方指定地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）、参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格，注册资金5000 万元以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。

2）、投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的招标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 投标人的营业执照副本、产品制造商具备制造计量器具型式批准证书。

  - 投标人为物联网水表（无磁NB-loT）的生产厂商；投标货物具有省级及以上计量单位出具的“计量器具型式评价报告”。

  - 投标人至少承接过二个200台及以上物联网水表（无磁NB-loT）供货销售业绩（提供合同或中标通知书证明）。

  - 货物技术资料；

  - 投标人能够具备基表生产能力，提供旋翼液封基表的型式批准证书及检测报告。

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  技术要求及服务条款

第三章  货物需求清单

第四章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、货物采购清单报价表

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）货物采购清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）经评审后有效投标人大于等于三家的，满足要求最低价中标；少于三家的，进行第二轮报价，第一轮报价的最低价为第二轮报价的最高限价，第二轮报价低价者中标。若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有二家时，则仍采用上述定标原则确定中标人及中标价，若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有一家时，若该投标人的资质条件等满足招标文件要求的，则由招标人直接与该投标人进行商务谈判确定中标价。最终中标价在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标内容、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

15. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的.

（七）合同的签订

16. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 货物技术要求及服务条款

投标人须现场携带DN15标的样表一只。

一、技术要求

1、基表要求:

1.1用于计量水表的速度式水表，本次招标要求远传水表的基表限定为半液封湿式冷水表配钢化玻璃。

1.2远传水表的基表部分的表壳与机芯必须与传统水表一致，可以互换。

1.3电子表的机械和流量性能应满足如下要求：

严格执行《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表（GB/T778-2007）、《冷水水表检定规程》（JJG162-2009）、《中华人民共和国城镇建设行业标准居民饮用水计量仪表安全规则》（CJ266-2008）、《饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）》或《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（GB/T17219-2001）等标准。

1.4合法性：产品具有合法的《制造计量器具许可证》，并正确使用CMC的标志及编号，产品或包装应具有产品说明书、质量检验的合格证和中文标明的产品名称和厂名、厂址。

1.5技术特性及要求：

(1)公称通径DN15mm 应符合GB/T7307的规定；

(2)接口螺纹、接管长度、接管螺纹应符合GB/T7306的规定。接管、连接螺母及中罩必须为锻压黄铜，符合CJ266-2008标准要求，铜接管重量。DN15≥46克，DN20≥75克，DN25≥140克，铜螺母重量。DN15≥38克，DN20≥60克，DN25≥95克。

(3)水表的指示装置为模拟和数字组合式指示装置，水表最大读数不少于9999；基表出厂读数：在0000-0001m³之间

(4)水表的防水等级达到IP68；

(5)外形尺寸：水表长度为标准长度，DN15基表长度165mm，远传水表总体宽度<100mm，总高度<220mm

(6)表芯度盘印刷内容按用户要求制定，如：条形码等

(7)成套性：每只水表应随同供应接管螺母2只、连接螺母和密封垫圈各2只；

(8)标志：a.表壳一侧应有凸铸出的指示水流方向的箭头,另一侧为凸铸出的公称通径;b.标度盘标出制造厂名或商标;c.在标度盘或中罩的正面标出Q3、Q3/ Q1的值和制造编号;d.出厂编号：AS+10位阿拉伯数字

阿拉伯数字表示为：年份（2位）、月份（2位）、工号（2位）、流水号（4位）

(9)安装方式：水平安装；

(10)抗抖动、回流：在水流抖动、回流时，确保抄读数据与基表的一致性；

(11)抗强磁干扰：在人为强磁干扰情况均能正常工作 ，不影响水表的计量性能及抄表功能。

2、计量要求：

2.1量程比：R≥100，Q3=2.5m³/h，Q3/Q1=100，Q2/Q1=1.6；

2.2温度等级为T30；

2.3水压等级为MAP10。

3、 静压试验：

3.1水表应承受压力为1.6MPa并持续15min的水压强度试验，不应有可见的泄露、指示装置进水或机械损坏；

3.2水表应承受压力为2.0MPa并持续1min的水压强度试验（试验期间流量应为0），不应有可见的泄露、指示装置进水或机械损坏。

4、示值误差试验：

示值误差应符合JJG162-2009《冷水水表》要求：

3.1 Q1～Q2(不包括Q2)的高区：±2.0%；

3.2 Q2（包括Q2)～Q4的低区：±5.0%。

5、压力损失试验：

在Q1～Q3（包括Q3)范围内的任意流量下，水表的压力损失应不超过0.063MPa。

6、水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，且该材料应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀，或采用可靠的处理加以保护。

6.1罩子：锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）或符合GB/T1176标准的不锈钢材质；

6.2表玻璃：钢化玻璃，符合JB/T8480标准；

6.3表壳：球墨铸铁、锻压黄铜（ZcuZn40Pb2）,可选

6.4连接螺母：锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2），符合GB/T1176标准；

6.5管接头：锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2），符合GB/T1176标准；

6.6防护材料：投标单位须在投标文件中注明其水表表壳内外防护材料材质及相应的处理工艺。

7、技术标准：本次公开招标的小口径（NB-IoT）智能水表采用分体结构设计，基表必须选用普通机械液封冷水水表配钢化玻璃，数据采集技术必须选用无磁技术。

8、主要技术要求：

1）《封闭管道中水流量的测量  饮用冷水和热水水表》GB/T 778---2007

2）《饮用水冷水水表安全规则》CJ 266---2008

3）《冷水水表检定规程》JJG 162---2009

4）《住宅远传抄表系统》JG/T 162---2009

5）《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188---2004

6）《电子直读式水表》CJ/T 383---2011

7）《电子远传水表》CJ/T224---2012

以上标准中要求不相同时，采用高要求。

9、数据传输：

采用本地通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输。

10、电子设备功能要求：

10.1 周期上报：

10.1.1 每日周期上报：采集频次每小时一次，发送频次每天一次。

电池寿命：上述频次下使用期限为6年。

10.1.2  高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每60分钟记录一次的数据信息等。

10.2 数据重发功能：当本次数据上报不成功时，需要自动再发送数据，数据重发不少于3次，数据重发时，应根据当前小区信号情况进行基站重选，确保数据成功上传。

10.3 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。

10.4 设置功能：可通过应用平台或手持设备进行设置。

10.4.1 周期上报离散设置：通过随机离散，把上报的时间点离散，最小估长5S，可以整个小区批量设置。

10.4.2 水表底数设置：可通过近端手持设备，设置水表初始底度。

10.4.3 水表编号设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置水表内电子编号。

10.4.4 IP、端口设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置IP、端口。

10.5报警功能：电池欠压时进行报警。

10.6 时间校对：每天应通过NB-loT芯片和基站进行校对。

10.7 通讯要求：水表采用红外通讯端口和外界通讯，通过近端手持机对水表进行各种参数设置。

10.8软件：可以与我公司营业抄收系统实现友好对接。

10.9一次抄读成功率：现场条件下，系统的一次抄读成功率应大于99%（自然灾害及人为破坏因素除外）。

10.10数据抄读总差错率：系统的数据抄读总差错率应小于等于0.1%（自然灾害及人为破坏因素除外）

二、服务条款

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、全新、原装合格产品，满足物联网水表相关国家、行业标准，并满足本询价公告要求的技术标准，供货时需提供相关产品合格证。

2.质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为8年。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，发生故障后，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在24小时之内上门服务处理完毕，特殊情况12小时处理完毕

3.交货周期及地点：交货周期14天之内，成交供应商送货至采购单位指定地点。

4.厂家负责对施工过程提供全程技术指导、系统调试、与我方系统对接及发生相关费用。优先提供升级服务，提供技术支持，表计与采集设备支持在线升级功能。免费为我方培训技术和施工人员。厂家负责货物运输及费用（含二次运输，检测等相关费用）。

5.约定事项：

（1）在成交供应商供货完毕后，如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，采购人有权自行或者邀请市质检部门进行抽样检验，若抽检不合格，则已供货物全部退场，并赔偿采购单位由此造成的所有损失。

6．付款方式

安装调试验收完毕后，一年后付清款项。

第三章 货 物 需 求 清 单

| 序号 | 口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15 | 物联网水表（无磁NB-LOT) | 套 | 490 | 报价含8年通讯费，13%增值税，含运费，上下力资费 |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

招标内容：物联网水表（无磁NB-loT）批量采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

招标内容：物联网水表（无磁NB-loT）批量采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

1、根据你方 物联网水表（无磁NB-loT）批量采购    招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、货物技术要求及服务条款等有关文件后，我方愿以（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人需求清单中的数量和招标文件要求负责供货，保证货物材料质量合格，服务满足招标人要求，符合采购方需求并承担任何材料质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、报 价 单

| 序号 | 口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15 | 物联网（无磁NB-loT） | 套 | 490 |  | 报价含8年通讯费，13%增值税，含运费，上下力资费 |
| 2 | 投标总价人民币（大写） |  |  |  |  |  |

注：1本次招标以填报的报价为评标依据，总价报价不得高于最高控制价，否则作为废标处理。

2 如果投标人不实质响应技术要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日

五、报 价 单 （第二轮最高限价）

| 序号 | 口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15 | 物联网（无磁NB-loT） | 套 | 490 |  | 报价含8年通讯费，13%增值税，含运费，上下力资费 |
| 2 | 投标总价人民币（大写） |  |  |  |  |  |

注：1本次招标以填报的报价为评标依据，总价报价不得高于最高控制价，否则作为废标处理。

2 如果投标人不实质响应技术要求，根据废标条件应作为废标处理。

六、报 价 单 （第二轮最高限价）

| 序号 | 口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15 | 物联网（无磁NB-loT） | 套 | 490 |  | 报价含8年通讯费，13%增值税，含运费，上下力资费 |
| 2 | 投标总价人民币（大写） |  |  |  |  |  |

注：1本次招标以填报的报价为评标依据，总价报价不得高于第二轮最高控制价，否则作为废标处理。

2 如果投标人不实质响应技术要求，根据废标条件应作为废标处理。

报价人：

报价单位：